# DV · Pipeline summary (v4.2)

Este documento resume la **tubería de decisión** de Dynamic Ventilation (DV) en una instalación típica.

## 1) Entradas principales (señales)

**CO₂ interior**: `sensor.dv_vmc_co2_safe` (o `sensor.dv_vmc_co2_ema` si EMA activado).

**PM2.5 interior**: `sensor.dv_vmc_pm25_safe` (o `sensor.dv_vmc_pm25_ema` si EMA activado).

**Humedad / rocío**: señales de dew risk / dry-mode (seguridad).

**Exterior (opcional)**: WAQI AQI global vía `sensor.dv_vmc_outdoor_aqi_safe` (hostile outside).

## 2) Fase 0 — Habilitación y contratos

1) `input_boolean.dv_vmc_enabled` debe estar ON.

2) `binary_sensor.dv_vmc_hw_contract_ok` debe estar ON (hw_map completo, sin REPLACE_*).

3) `timer.dv_vmc_startup_grace` suaviza el arranque (si aplica en tu build).

## 3) Fase 1 — Normalización (SAFE)

DV nunca usa sensores “crudos” directamente. Usa versiones SAFE (numéricas) y degrada si están KO:

`*_safe` (y/o `availability:` en templates) para evitar romper dashboards o lógica.

## 4) Fase 2 — Seguridad (dew risk / dry-mode)

Si hay riesgo de condensación o modo de secado activo, DV puede forzar una estrategia mínima de ventilación.

Nota: en tu política actual, **Exterior Hostil** puede apagar la máquina incluso si hay dew risk (prioridad exterior).

## 5) Fase 3 — IAQ (CO₂ + PM2.5)

DV calcula la demanda por IAQ en niveles (V1/V2/V3) aplicando:

umbrales (base y/o adaptativos)

histéresis para evitar oscilación

regla “peor caso manda”:

- V3 si **CO₂** o **PM2.5** piden V3

- V2 si cualquiera pide V2

- baja de nivel solo cuando ambos ya están bajo el umbral de bajada

## 6) Fase 4 — Capa “Exterior hostil” (opcional, WAQI)

Activación: `input_boolean.dv_vmc_hostile_outside_enabled`

Tramos (configurables):

`< T1` (default 50): sin cap

`T1–T2` (50–100): cap a V2

`T2–T3` (100–150): cap a V1

`>= T3` (>=150): OFF

Telemetría:

`sensor.dv_vmc_hostile_outside_cap` → 3/2/1/0

`binary_sensor.dv_vmc_hostile_outside_active`

HW map:

`sensor.dv_vmc_hw_map.attributes.outdoor_aqi_entity` (por defecto WOODBOX: `sensor.el_picarral_zaragoza_spain_indice_de_calidad_del_aire`)

Override (tests/avanzado): `input_text.dv_vmc_outdoor_aqi_entity_override`

## 7) Fase 5 — Aplicación (driver)

DV aplica el setpoint final al driver (V1/V2/V3 u OFF) respetando:

`dv_vmc_driver_busy` (si existe)

cooldowns / locks (si existen)

## 8) Debug rápido (producción)

`sensor.dv_vmc_health_summary` / `sensor.dv_vmc_health_code`

`sensor.dv_vmc_decision_debug` (JSON grande; recomendado excluir del recorder)

# Pipeline summary sensor

sensor.dv_vmc_pipeline_summary ofrece un resumen compacto del estado/decisión (target_final/reason/caps).

# HW contract: outdoor_aqi_entity (opcional)

El campo sensor.dv_vmc_hw_map.attributes.outdoor_aqi_entity es opcional y solo se usa si activas dv_vmc_hostile_outside_enabled.